《食品冷库能效设施评估指标》行业标准（征求意见稿）

编制说明

一、项目来源

国家发展改革委办公厅下发《2017年推荐性物流行业标准项目计划》（发改办经贸[2017]950号），由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会牵头组织，由中机十院国际工程有限公司作为主起草单位的《食品冷库能效设施评估指标》行业标准通过立项，被列入2017年推荐性物流行业标准项目计划。

该标准由中国物流与采购联合会提出，由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）作为技术归口单位，由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中机十院国际工程有限公司、厦门市标准化研究院、国家农产品现代物流工程技术研究中心、广东省东莞市技术质量监督标准与编码所、山东商业职业技术学院、郑州国际陆港开发建设有限公司、江苏晶雪节能科技股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公司、福建安井食品股份有限公司等单位共同组织起草。中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会为保证本项目顺利实施，还承担了组织协调和各项保障任务。

《食品冷库能效设施评估指标》行标规定了新、改、扩建食品冷库能效设施等级评估指标。适用于公称容积在5000m3以上冷库，不适用于山洞冷库及气调库。

二、标准编写的目的、意义

在食品安全问题日益得到重视的大环境下，我国冷链从无到有，冷库作为冷链的存储和周转节点，市场对其需求量急剧增加。对应冷链的高速发展，冷库建设也出现了“井喷”的局面，储存吨位急剧增加，同时由于货物的时效性，冷库也由传统的储存型冷库为主转变为以流通型冷库为主，以储存、加工型冷库为辅的局面。市场对冷库的要求也越来越高。

冷库属于高能耗型建筑，虽然冷库建设的“井喷”在一定程度上满足了冷链的需求，但是由于我国食品冷链基础薄弱，冷库方面人才和规范储备不足，导致食品冷库的建设良莠不齐。冷库建设中，相关设施的供应更是五花八门，同时人才的不足导致建设中无法对相关设施进行专业的选择，规范的不完善导致很难对建成的冷库能耗进行评估。

在现阶段，有国际背景的冷链物流企业逐步进入国内冷库市场，凸显出我国冷库与具有成熟食品冷链体系的发达国家之间的差距。美国、欧洲等发达国家的冷库能效评估已建立并应用到实际，能效设施的使用已常态化，我国目前尚无可行的能效评估体系，对能效设施的认识也仅存在于设施生产厂家或技术人员的“自主定义”。

冷库能效设施等级评估体系的缺失在很大程度上影响着食品产业的发展，同时也不利于我国节能减排目标的实现。目前，我国冷链所使用的冷库大约70%还是按照储存型冷库在建设，均以价格为首要考虑因素，对能效设施的关注严重不足。大多数冷库的建设方，以储存吨位、单位造价为主要目的，在单位能耗、单位时间周转量等方面关注很低。

《食品冷库能效设施评估指标》行业标准的制定，将成为我国冷库能效评估体系建立的第一步，为今后体系的建立提供设施方面的基础。通过本标准，建设者可清楚知道冷库建设中，哪些能效设施能带来可观的经济效益，使用者可清楚知道冷库使用中，哪些能效设施能降低货物的流转成本，设施提供者可清楚认识到该向哪些方向研发新的能效设施，能效评估者可很容易的获得冷库能效设施的相关数据。最终在冷库的建设中形成一个良性的、行之有效的建设链，并最终形成对我国冷库市场可行的能效评估体系，促进我国的冷链体系的良性发展。

三、主要工作过程

1、起草阶段

根据《2017年推荐性物流行业标准项目计划》，《食品食品冷库能效设施评估指标》行业标准制定课题下达后，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中机十院国际工程有限公司、厦门市标准化研究院、国家农产品现代物流工程技术研究中心、广东省东莞市技术质量监督标准与编码所、山东商业职业技术学院、郑州国际陆港开发建设有限公司、江苏晶雪节能科技股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公司、福建安井食品股份有限公司等单位组成项目组；同时成立了《食品冷库能效设施评估指标》标准起草小组，由中机十院国际工程有限公司完成初稿的起草工作。

2、标准启动

2017年11月21日下午，《食品冷库能效设施评估指标》标准启动会由冷链委组织各起草单位在北京召开，作为主起草单位的中机十院国际工程有限公司针对各起草单位提出的宝贵意见，对此行业标准文本具体内容进行了修订。

3、企业调研

2018年02月05日下午，《冷库能效设施评估指标》行业标准起草组一行到北京五环顺通物流中心进行调研。专家提出温度记录设施非能效设施，但可作为能效设施评估的前提；同时专家从运营的角度建议将进货温度、设备品牌及企业运营等方面纳入考核指标。

2018年02月06日上午，《冷库能效设施评估指标》行业标准起草组一行到招商美冷北京公司进行调研。专家针对冷库能效设施等级评估的评估项目及内容即制冷系统设施、围护结构设施及辅助设施均提出了宝贵的意见。

2018年02月06日下午，《冷库能效设施评估指标》行业标准起草组一行到北京全聚德三元金星食品有限责任公司进行调研。专家提出，在现有的能效设施基础上，考虑未来可能出现的更高能效的设施，故在评估办法里应不局限于现有的能效设施。同时，专家结合自身企业的运营经验提出了哪种融霜方式更节能、冷库门的采用等其他宝贵意见。

2018年02月07日上午，《冷库能效设施评估指标》行业标准起草组一行到太古冷链物流（廊坊）公司进行调研。专家就标准评估内容指出防辐射涂层不属于设施，仅是减少太阳辐射热的一种措施；单位面积热流量应容易测量；温度预警设施不属于能效设施等问题，并提出是否区分地域及季节、不同类型冷库（仓储型、配送型、中转型）的指标是否等同看待、不同冷库结构（轻型钢结构库、土建库）是否可以用相同指标来评价等问题。

2018年02月07日下午，《冷库能效设施评估指标》行业标准起草组一行到廊坊京永物流有限公司调研。专家指出温度记录设施不应列入能效设施、热气融霜比电热融霜更为节能等相关问题，并提出应考虑南北地域差异、不同类型冷库能效不能同等评比的问题。

综上，标准起草组通过调研冷库企业，搜集了冷库企业的宝贵意见及建议，就企业对本标准提出的问题，现场解答并进行了沟通。针对冷库企业提出的宝贵意见及建议，由标准主起草单位中机十院国际工程有限公司对标准进行了二次修订工作。

四、编制原则

本《规范》编制的原则和依据主要有四个方面：

1、与发达国家标准接轨原则

美国及欧洲均已建成冷库能效在线评估系统，且在冷库能效标准方面已有相关可以采纳的规定，许多规定表现在政府法令、地方规定或通知等。本标准在企业可接受的范围内，主要从制冷系统设施、围护结构设施及辅助设施等方面入手，对冷库能效设施等级进行评估。

2、从我国实际出发，促进飞跃发展的原则

在标准起草过程中，多次到食品冷库企业、物流冷库企业进行调研，充分听取企业意见，在内容上认真研究企业食品冷库设施的实际运行情况，充分反映企业实际诉求，做到标准为企业服务，为推动企业发展服务。

3、与其他标准的协调一致原则

本标准在起草过程中，充分调研国内现有物流、储存、食品、制冷、冷库、建筑和电气等国家、行业及地方标准，在内容、术语上尽量与其它标准保持协调一致，并考虑将优秀的行业或地方标准采纳到新编制的标准中。

4、制定食品冷库能效设施等级评估指标

目前国内现有的标准以“食品”标准为主体，仅涉及冷库的建设、制冷设备的选择、冷库使用的管理、冷库物流管理及操作节能规范等，还未有冷库能效相关规范。本标准制定了食品冷库能效设施等级评估指标，能够科学、准确的评估冷库的能效设施情况及能效设施对节能效果的影响情况。

五、主要内容

1、标准内容

《食品冷库能效设施评估指标》行业标准，主要内容包括：

（1）封面

（2）目次

（3）前言

（4）标准主要内容。

2、主要内容说明

（1）本标准规定了新、改、扩建食品冷库能效设施等级评估指标。

本标准适用于公称容积在5000m3以上冷库，不适用于山洞冷库及气调库。

（2）能效设施等级评估

1）冷库温度达标是冷库能效设施等级评估的前提条件。企业应配备可

追溯且可连续记录的温度记录设施，降低贮存货物的损耗，为货物

的品质及安全提供保障，提升自身服务水平。

2）在温度达标的前提下，对于设置了能效设施并有效运转的冷库，应

按照附录A 食品冷库能效设施等级评估指标及分数计算办法，取综合得

分E值进行冷库能效设施等级的确定。冷库能效设施等级见表4.1。

表4.1 冷库能效设施等级

| 冷库能效设施等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合得分E | E≥90 | 80≤E＜90 | 70≤E＜80 | 65≤E＜70 | 60≤E＜65 |

（3）能效设施评估内容

1）制冷系统设施

制冷系统设施主要包含制冷机组、蒸发器、冷凝器及连接管路。

（a）制冷机组。根据制冷压缩机的不同结构类型和用途，制冷机组应

符合如下规范：《螺杆式制冷压缩机》GB/T 19410-2008、《活塞

式单级制冷压缩机》GB/T 10079-2001、《全封闭涡旋式制冷压缩

机》GB/T 18429-2001、《活塞式单机双级制冷压缩机》JB/T

5446-1999。制冷机组为冷库的主要耗能设施，主要从以下三个方

面进行评估：

a）制冷机组的启停控制方式。

b）制冷机组是否具有能量调节功能。

c）制冷机组蒸发温度与库内温度的差值。

（b）蒸发器。蒸发器的能效评估主要从以下四个方面进行评估：

a）考虑蒸发器是否定期融霜。

b）蒸发器融霜是否为自动控制。

c）蒸发器融霜是否有过热保护。

d）蒸发器融霜是否有防冻设施。

e）蒸发器融霜设施是否为非耗能型。

（c）冷凝器。冷凝器的能效评估从以下三个方面进行评估：

a）冷凝方式。

b）是否有软化水设施。

c）是否有能量调节功能。

（d）连接管路。制冷系统的连接管路是否泄漏、保温层是否完好、保

温效果是否影响制冷设备运行时间的关键。连接管路的能效评估

从以下三个方面进行评估：

a）管路是否泄漏。

b）管路保温层是否完好无损坏。

c）管路保温层外表面有无明显结露。

2）围护结构设施

围护结构设施包含保冷设施、装载系统设施、冷藏门洞设施。

（a）保冷设施，冷库的保冷设施应符合国家标准《冷库设计规范》GB

50072等相关规范的要求。

保冷设施的能效评估从以下三个方面进行评估：

a）库体有无明显冷桥。

b）库体有无明显冻鼓。

c）保温芯材密度是否为40±2kg/m³。

d）保温层有无外围护结构设施。

（b）装载系统设施的能效评估从以下四个方面进行评估：

a）有无升降平台。

b）装卸货门有无门封。

c）门封是否为无空隙充气式门封。

d）穿堂对室外的门有无保温设施。

（c）冷藏门洞设施的能效评估从以下三个方面进行评估：

a）冷藏门是否为自动启闭冷藏门。

b）冷藏门洞是否设有防漏冷设施。

c）防漏冷设施是否为非耗能设施。

3）辅助设施

（a）地坪防冻设施的能效评估从以下两个方面进行评估：

a）有无地坪防冻设施。

b）地坪防冻设施是否耗能。

（b）冷库照明设施的能效评估从以下三个方面进行评估：

a）是否采用节能低温三防灯。

b）光源是否为冷光源。

c）灯具控制是否为红外线感应控制。

d）是否具备分路单独控制功能。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

目前，没有分歧意见。

七、采标情况

本标准制定过程未检索到相类似国际标准或国外先进标准，标准水平达到国内先进水平。

八、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合现行法律、法规。

九、宣贯及实施建议

1、本标准是冷库能效设施等级评估性标准，建议作为行业标准发布并予以实施。

2、冷库及冷链物流行业主管部门可将标准作为规范行业发展的依据和抓手。

3、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会应作为标准贯彻的主体之一，冷链物流行业协会是政府与企业的桥梁和纽带，同时也具有带领行业企业规范经营、促进行业发展、维护行业信誉、鼓励公平竞争等职能。中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会会及时开展本标准的宣贯，通过会议、研讨、解读、培训以及发放标准、教材等方式加以宣传，并通过组织制定相关行业标准、对食品冷库能效设施进行分级评估等活动，共同推进标准的实施。

十、其它应予说明的事项

1、本标准内容不涉及相关专利。

2、本标准为首次制定。

《食品冷库能效设施评估指标》行标起草小组

2018年05月22日